«Утверждаю» -

- Директор МУП ЖКУ

_________     Ряпасов О.А.

- Технические условия

на устройство частного  водопровода, канализации, присоединение его к трубопроводу системы                    централизованного водоснабжения и на водоотведение (ТУ-14.10.13),  в  р.п. Бисерть.

1.Объект:   частный дом   _____________________________________________________________

или другое

адрес:  п. Бисерть,  ул. _____________________________ д. _____ тел.______________

- Потребитель _______________________________________________________________

Абонент                                                         фио

2. Место присоединения к коммуникациям (в колодцах - бетонных или кирпичных на растворе,                  диаметр – 1 м или 1х1 м):

водоснабжения _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

водоотведения ______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.Составить и согласовать с  МУП ЖКУ схему водопровода и водоотведения.

4.Согласовать земляные работы со службами (электросети, связь, газ) и с администрацией БГО                                                                                                                                                                   5.Выкопать в соответствии со схемой (см.п.3) траншею - для труб водопровода, глубиной 2,0 м,

- 6.Внутренний диаметр водопроводной трубы 16 мм.  На входе в здание установить кран (вентиль) на 16 мм и счетчик учета воды. Счетчик устанавливается в удобном для контроля месте, циферблатом к наблюдателю. В процессе работ МУП ЖКУ осуществляет технический надзор.

7.Присоединение к магистрали (врезку) производят работники МУП ЖКУ за счет абонента, из его материалов. Присоединение производится после опломбировки счетчика работником МУП ЖКУ  и заключения договора  на водопользование.

8.Вывод стоков производить  в герметичный канализационный колодец, выступающий над  уровнем земли на 0,2 м., оборудованный крышкой. При обслуживании его ассенизационным автомобилем обеспечивается подъезд для автомобиля, при этом рекомендуемый объем колодца составляет не менее 3,8 м. куб., в крышке устраивается люк.  При  централизованном водоотведении колодец устанавливать на бетонное  основание  (без опоры на  магистральную трубу).

9.Трубы канализации размещать не ближе 1 м от труб водопровода. Колодец располагать не ближе 3 м к магистральному водопроводу. В случае пересечения труб нижней должна быть труба канализации.

10.По окончании укладки коммуникаций  проверить систему на прохождение воды.

11.Произвести засыпку траншеи и ям, выполнить благоустройство территории

- 12.Срок действия  технических условий –2 года с момента выдачи

13.Согласование на присоединение и земляные работы производить повторно, если водопровод не был устроен в течение 1 месяца с момента выдачи  технических условий

- Согласовано___________ Помаленький В.С., начальник ТВКУ,

- Выдано _______2017 г. ___________ Малыхин В.Л., инженер ВКУ,   тел.6-24-59

Получено: ТУ, СП  __________

и др.                                                                                                    Разработано МУП ЖКУ

«Утверждаю»

- Директор МУП ЖКУ

_________     Тихонов В.Я.

«____»  _______  2013 г.

- Технические условия

на устройство частного  водопровода, присоединение его к магистральному

трубопроводу системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и на водоотведение

1.Объект:                __________________________________________

Адрес:  п.Бисерть,  ул.  _____________________________ д._____  тел.

- Абонент  ___________________________________

Потребитель                           фио

2. Место присоединения    ХВС________________________________________________________________________

- КНС________________________________________________________________________

- 3.Составить схему водопровода и КНС

- 4.Согласовать работы со службами (электросети, связь, газ)

5.Присоединение ХВС производить трубой диаметром 16 мм. На врезке установить кран (вентиль) 16 мм. В здании, на вводе, установить кран (вентиль) и счетчик воды. Рекомендуется перед счетчиком установить фильтр очистки воды для продления срока службы счетчика. До ввода здания в действие счетчик установить, временно, у места врезки, с опломбировкой счетчика 30.04.13 г. ( с началом водопользования).

6.Присоединение к трубам водоотведения производить силами абонента.

7.По окончании присоединения коммуникаций  опробировать систему на прохождение воды.

- 13.Срок действия  технических условий –2 года с момента выдачи

14.Согласование на присоединение производить повторно, если коммуникации не были присоединены в указанный срок.

- Выдано _______2012 г. ______________  Нач. ТВКУ  Ряпасов О.А.

- ______________  Инж.ТВКУ  Малыхин В.Л.        тел.6-24-59

Получено:

ТУ _______________

Лист согласований   ________________

«Утверждаю»

- Директор МУП ЖКУ

_________     Яранцев И.П.

«____»  _______  2013 г.

«Разрешаю» -

нач. ТВКУ__________ Ряпасов О.А.

- Технические условия

на присоединение к системе централизованного водоотведения

1.Объект:                __________________________________________

Адрес:  п.Бисерть,  ул.  _____________________________ д._____  тел.

- Абонент  ___________________________________

Потребитель                           фио

2. Место присоединения

- ___________________________________________________________________________

- 3.Составить схему водоотведения

- 4.Согласовать работы со службами (электросети, связь, газ)  и администрацией БГО

5.Присоединение производить трубой диаметром 100 мм.

6.Присоединение к трубам водоотведения производить за счет  средств абонента.

7.По окончании присоединения коммуникаций  опробировать систему на прохождение воды.

- 8.Срок действия  технических условий –2 года с момента выдачи

14.Согласование на присоединение производить повторно, если коммуникации не были присоединены в срок 3 мес.

- Выдано _______2013 г    ______________  Инж.ТВКУ  Малыхин В.Л.

Получено:

ТУ _______________

Лист согласований   ________________

«Утверждаю»

- Директор МУП ЖКУ

_________     Тихонов В.Я.

«____»  _______  2013 г.

- Технические условия

на устройство частного  водопровода, присоединение его к магистральному

трубопроводу системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (ТУ-05.12.09)

и на водоотведение

1.Объект:   частный дом,          __________________________________________

или другое

Адрес:  п. Бисерть,  ул.  _____________________________ д._____  тел.

- Абонент                        ___________________________________

Потребитель                                                фио

2. Место присоединения: ХВС – в технологическом колодце, на север от северо-западного угла здания, 52 м., с проколом под дорогой.

КНС – в канализационный колодец, на север от сев.-зап. угла здания, 3м.

3.Составить схему водопровода и водоотведения

4.Согласовать земляные работы со службами (электросети, связь, газ), с администрацией БГО,     ГИБДД

- 5Для ХВС выкопать траншею глубиной 2,0 м в соответствии со схемой, для КНС – по глубине залегания труб водоотведения.

- 6.Диаметр трубы  ХВС - 20 мм, КНС – 108 мм. Для ХВС, в колодце и на  входе в здание установить кран (вентиль) диам. 20 мм.

7.Присоединение к магистрали производят работники ТВКУ за счет абонента, из

его материалов. Присоединение производится после опломбировки счетчика работником ТВКУ  и заключения договора  на водопользование.  В процессе работ ВКУ осуществляет технический надзор

8.Вывод стоков производить  в колодец  КНС

9.Трубы канализации размещать не ближе 1 м от труб водопровода. В случае пересечения труб нижней должна быть труба канализации

10.По окончании укладки коммуникаций  проверить систему на прохождение воды.

11.Произвести засыпку траншеи и ямы, выполнить благоустройство территории

- 12.Срок действия  технических условий – 2 года с момента выдачи

13.Согласование на присоединение и земляные работы производить повторно, если водопровод не был устроен в течение 1 месяца с момента выдачи  технических условий

- Выдано _______2013 г.     ______________  Нач. ТВКУ  Ряпасов О.А.

- ______________  Инж.ТВКУ  Малыхин В.Л.        тел.6-24-59

Получено: ТУ, СП  __________

и др.                                                                               Разработано МУП ЖКУ